РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних санкција

ОКРУЖНИ ЗАТВОР БЕОГРАД

Београд, Бачванска 14

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е

Предмет:Набавка услуге сервисирања три(3)дизел агрегата у објекту Окружног затвора у

Београду,Бачванска 14..

РАДОВИ СЕРВИСЕРА :Редовни годишњи сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)

Годишње** (једном):-годишњи сервис дизел агрегета (сервисирати у марту месецу2022 године)

1. Провера затегнутости каишева.

2. Промена уља за подмазивање ,чишћење чистача за подмазивање и замена фитера за уље/сваке

године)

3. чисћење или замена ваздусног филтера и провера нивоа зља у филтеру

4. промена филтера за гориво

5. провера филтера за расхладну течност уколико је уграђен

6. укланање евентуалног талога из резервоара за гориво

7. провера индикатора за убризгавање горива

8. провера и чишћење решетке хладњака расхладног система

9. промена течности за хлађење 2400радних сати/сваке 2 године

10. чишцење и подмазивање клема на аку батеријама

11. провера исправности рада соленоида и команте за гориво

12. провера и притезање свих спојева у командномконтролном сиситему

13. провера и притезање свих вијаачних веза

14. преглед-чишћење свих конатката на прекидачима и контакторима

15. провера стања свих осигураца који припадају систему

16. коплетно чисћење агрегета и откланање прасине после 200сати рада

17. провера вибрација агрегета после 1200сqати рада

18. провера вентила после 2400сати рада

1.DEAN 400 TAR 400 kVA(Север Суботица,серијски број 591450/88) ВООЛА

| Р.БР. | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ | ЈЕД.ЦЕНА | УКУП.ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена уља у мотору( SАЕ 30) | л | 60 |  |  |
| 2. | Замена филтера уља | ком | 1 |  |  |
| 3. | Замена филтера ваздуха | ком | 1 |  |  |
| 4. | Замена филтера горива | ком | 3 |  |  |
| 5. | Редовни годишњи сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)** | Компл. | 1 |  |  |
| 6. | Редовни месечни сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)* 11 месечних сервиса | Компл. | 1 |  |  |

УКУПНО:

2.JOHN DEAR JD 180 SK (серијски број CD60680042507)

| Р.БР. | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ | ЈЕД.ЦЕНА | УКУП.ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена уља у мотору( SАЕ30) | л | 35 |  |  |
| 2. | Замена филтера уља | ком | 1 |  |  |
| 3. | Замена или чишћење филтера ваздуха | ком | 1 |  |  |
| 4. | Замена филтера горива | ком | 1 |  |  |
| 5. | Редовни годишњи сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)** | Компл. |  |  |  |
| 6. | Редовни месечни сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)* 11 месечних сервиса | Компл. | 1 |  |  |

УКУПНО:

3.EMSA ESW 330,EMSA(Истамбул)

| Р.БР. | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ | ЈЕД.ЦЕНА | УКУП.ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена уља у мотору( SАЕ30) | л | 30 |  |  |
| 2. | Замена филтера уља | ком | 2 |  |  |
| 3. | Замена или чишћење филтера ваздуха | ком | 1 |  |  |
| 4. | Замена филтера горива | ком | 2 |  |  |
| 5. | Редовни годишњи сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)** | Компл. | 1 |  |  |
| 6. | Редовни месечни сервис ДЕА(рад сервисера обухвата)* 11 месечних сервиса | Компл. | 1 |  |  |

УКУПНО:

У случају хитних интервенција одазивање сервисера најкасније у року од 2 сата.

Формирати сервисне књижице за сваки агрегат.

1-Месечно* (једном):

1. Контрола нивоа уља у кориту мотора, по потреби доливање.

2. Провера нивоа горива у резервоару. Гориво набавља и допуну врши наруцилац.

3. Провера нивоа расхладне течности, по потреби доливање.

4. Провера нивоа електролита у аку-батерији, евентуално доливање дестиловане воде.

5. Провера јачине киселине у акумулатору (Бохм-метром)и напуњености акумулатора.

6. Контрола рада пуњача аку-батерије.

7. Провера сметњи на вентилационим путевима.

8. Провера рада грејача расхладне течности.

9. Испуштање воде из претфилтера за гориво, уколико је уграђен.

10. Пуштање СДЕА у рад под оптерецењем од 50% у потребном временском трајању ради

- достизања радних параметара и контрола рада свих елемената,склопова,елстицних

ослонаца,заптивености сиситема за хладјење,система а гориво и система за идувне гасове,боје

идувних гасова,свих индикатора,показивачча и инструмената,рада тастера за хитно заустављање.

УКУПНО(1+2+3)=                         динара без пдв-а

УКУПНО(1+2+3)=                         динара  са пдв-ом

Ценом сервиса обухваћени су трошкови ангажовања сервисера,делова,потрошног и помоћног материјала,транспортни трошкови,као и одношење замењеног уља из круга окружног затвора у Београду.

У случају потребе замене делова који нису предвиђени овом набавком понуђач је дужан доставити  Окружном затвору у Београду посебну понуду и тек по прихватању исте извршити замену делова.

По завршеном сервису обавеза је сервисера да Окружном затвору у Београду достави извештај(или радни налог)са описом извршених интервенција,спецификацијом замењених делова и потрошног материјала,као и констатацију о функционалном стању агрегата.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА: Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана пријема уредне фактуре у седиште наручиоца .Рачуне издати по урађеном сервису(1**годишњи сервис и 11*месечни сервис)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА: Понуда се доставља у писаном облику на“mail:bgzatvor@uiks.gov.rs , на српском језику .

Рок за подношење понуда је 08.03.2022. године, до 12,00 часова,

РОК ИЗВРШЕЊА: на годишњем нивоу

ГАРАНТНИ РОК: 12 месеци

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

Место и датум

Београд 00.00.2022.

(потпис овлашћеног лица)

МП